## Deckblatt
Unterhaltshandbuch für Laboratorien der Einstufung BSL-2 und BSL-3
gemäß ESV und SAMV
Anhang 1
Laboratorien der Sicherheitsstufe 2
Im Anhang des Unterhaltsbuches werden Excel-Tabellen zur Verfügung gestellt, die die Anforderungen an die Unterhalts- und Prüfjournale mit Erläuterungen und Beispielen zur konsequenten Weiterentwicklung darstellen.
Es werden für alle sicherheitsrelevanten Anlagen gegliedert nach Laboratorien der Sicherheitsstufe 2 und 3 die notwendigen Unterhalts- und Prüfjournale angegeben, die in Anlehnung an die SWKI-Richtlinien oder zusammen mit den Fachfirmen ausgefüllt werden können.
Der Schwerpunkt im Rahmen dieser Excel-Tabellen Aufstellung liegt bei den lüftungstechnischen Anlagen, da diese Erfahrungsgemäß den Schwerpunkt bei den Unterhalts- und Prüfjournalen bilden.

## Muster Unterhaltsjournal
| Wartung und Inspektion |  | Name Anlagengruppe / Bauteil
| Unternehmung: |  | Objekt:
| Sachbearbeiter: |  | Anlage:
| Ort / Datum: |  | Kommission:
Funktion |  | Plan Wartung / Inspektion
|  | Code | Einzelbauteil | Tätigkeit | [11 empty] | Bauteil Nr.
|  |  |  | Kontrolle |  |  | Funktion | Reinigung | Schmieren | Ersetzen/Auswechseln | Entlüften | Entleeren | Einstellen | Spez. Anleitung | Behörde. Bestimmung
|  |  |  | Zustand | Korrosion | Dichtheit | [9 empty] | Bemerkung
Kontrolle
Zuverlässigkeit
Sicherheitsmaßnahme
Entsorgung
Hinweis
|  |  | Legende: | T = |  | Täglich |  |  | V = |  | Vierteljährlich |  |  | 2J= |  | 2 Jährlich
|  |  |  | W = |  | Wöchentlich |  |  | H = |  | Halbjährlich |  |  | Z = |  | Nach Bedarf
|  |  |  | M = |  | Monatlich |  |  | J = |  | Jährlich |  |  | A = |  | ……………

## Muster Pruefjournal
|  | Termine Wartung / Inspektion | [46 empty] | Bezugsjahr
|  | Unternehmung: | [20 empty] | Objekt:
|  | Sachbearbeiter: | [20 empty] | Anlage:
|  | Ort / Datum: | [20 empty] | Kommission:
Code | Bauteil | Woche | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
ausgeführt durch / Visum: ……………………………..
Datum: ……………………………..

## Umschließungsflächen
| Wartung und Inspektion |  | Umschließungsflächen der Gewächshäuser
| Unternehmung: |  | Objekt:
| Sachbearbeiter: |  | Anlage:
| Ort / Datum: |  | Kommission:
Funktion |  | Plan Wartung / Inspektion
Die Integrität für die Umschließungsflächen ist bei BSL-2 Gewächshäuser notwendig. |  | Code | Einzelbauteil | Tätigkeit | [11 empty] | Bauteil Nr.
|  |  |  | Kontrolle |  |  | Funktion | Reinigung | Schmieren | Ersetzen/Auswechseln | Entlüften | Entleeren | Einstellen | Spez. Anleitung | Behörde. Bestimmung
|  |  |  | Zustand | Korrosion | Dichtheit | [9 empty] | Bemerkung
Kontrolle |  |  | Wände | [12 empty] | weitere Detaillierung in
Abdichtungen, Abflüsse, Maschengitter des Gewächshauses gegen Ungeziefereinfall und auf Beschädigung prüfen. |  |  | Decken | [12 empty] | Arbeitskarten notwendig
|  |  | Fußboden | [12 empty] | für die Einzelbauteile
Türen
Fenster
Zuverlässigkeit |  |  | Durchdringungen
Die Sicherheit kann nur gewährleistet werden, wenn die erforderlichen Vorschriften des Lieferanten eingehalten und durchgeführt werden!
Sicherheitsmaßnahme
Entsorgung
Die Entsorgung muss fach- und umweltgerecht erfolgen! Der Lieferant steht für die fach- und umweltgerechte Entsorgung beratend zur Verfügung.
Hinweis
Herstellerangaben sind zu beachten!
|  |  | Legende: | T = |  | Täglich |  |  | V = |  | Vierteljährlich |  |  | 2J= |  | 2 Jährlich
|  |  |  | W = |  | Wöchentlich |  |  | H = |  | Halbjährlich |  |  | Z = |  | Nach Bedarf
|  |  |  | M = |  | Monatlich |  |  | J = |  | Jährlich |  |  | A = |  | ……………

## Isolierter Raum
| Wartung und Inspektion |  | Isolierter Raum für Tierhaltung
| Unternehmung: |  | Objekt:
| Sachbearbeiter: |  | Anlage:
| Ort / Datum: |  | Kommission:
Funktion |  | Plan Wartung / Inspektion
Ein isolierter Raum ist für die Tierhaltung bei einigen BSL-2 Anwendungen notwendig. |  | Code | Einzelbauteil | Tätigkeit | [11 empty] | Bauteil Nr.
|  |  |  | Kontrolle |  |  | Funktion | Reinigung | Schmieren | Ersetzen/Auswechseln | Entlüften | Entleeren | Einstellen | Spez. Anleitung | Behörde. Bestimmung
|  |  |  | Zustand | Korrosion | Dichtheit | [9 empty] | Bemerkung
Kontrolle |  |  | Wände | [12 empty] | weitere Detaillierung in
Oberflächen der Wände auf Beschädigung prüfen. Abdichtungen der Fenster auf Beschädigung prüfen. |  |  | Decken | [12 empty] | Arbeitskarten notwendig
|  |  | Fußboden | [12 empty] | für die Einzelbauteile
Türen
Fenster
Zuverlässigkeit |  |  | Durchdringungen
Die Sicherheit kann nur gewährleistet werden, wenn die erforderlichen Vorschriften des Lieferanten eingehalten und durchgeführt werden!
Sicherheitsmaßnahme
Entsorgung
Die Entsorgung muss fach- und umweltgerecht erfolgen! Der Lieferant steht für die fach- und umweltgerechte Entsorgung beratend zur Verfügung.
Hinweis
Herstellerangaben sind zu beachten!
|  |  | Legende: | T = |  | Täglich |  |  | V = |  | Vierteljährlich |  |  | 2J= |  | 2 Jährlich
|  |  |  | W = |  | Wöchentlich |  |  | H = |  | Halbjährlich |  |  | Z = |  | Nach Bedarf
|  |  |  | M = |  | Monatlich |  |  | J = |  | Jährlich |  |  | A = |  | ……………

## Dezentrale Abwasserbehandlung
| Wartung und Inspektion |  | Dezentrale Abwasserbehandlung
| Unternehmung: |  | Objekt:
| Sachbearbeiter: |  | Anlage:
| Ort / Datum: |  | Kommission:
Funktion |  | Plan Wartung / Inspektion
Abwassersammelbehälter unter Duschen und Waschbecken (sofern für BSL-2 Anwendungen nutzerspezifisch überhaupt notwendig) |  | Code | Einzelbauteil | Tätigkeit | [11 empty] | Bauteil Nr.
|  |  |  | Kontrolle |  |  | Funktion | Reinigung | Schmieren | Ersetzen/Auswechseln | Entlüften | Entleeren | Einstellen | Spez. Anleitung | Behörde. Bestimmung
|  |  |  | Zustand | Korrosion | Dichtheit | [9 empty] | Bemerkung
Kontrolle |  |  | Abwassersammelbehälter | [12 empty] | weitere Detaillierung in
Rohrleitungen und Sammelbehälter auf Beschädigung, Korrosion) und Befestigung prüfen. Auf Inkrustation prüfen (am freien Ablauf, Sichtprüfung). Auf Dichtheit prüfen. Isolierung auf Beschädigung prüfen. Abläufe auf Korrosion, Beschädigung prüfen. |  |  | Rohrleitungen und Zubehör | [12 empty] | Arbeitskarten notwendig
|  |  | Absperreinrichtungen | [12 empty] | für die Einzelbauteile
Rückstauverschlüsse
Entwässerungspumpe
Zuverlässigkeit
Die Sicherheit kann nur gewährleistet werden, wenn die erforderlichen Vorschriften des Lieferanten eingehalten und durchgeführt werden!
Sicherheitsmaßnahme
Entsorgung
Die Entsorgung muss fach- und umweltgerecht erfolgen! Der Lieferant steht für die fach- und umweltgerechte Entsorgung beratend zur Verfügung.
Hinweis
|  |  | Legende: | T = |  | Täglich |  |  | V = |  | Vierteljährlich |  |  | 2J= |  | 2 Jährlich
|  |  |  | W = |  | Wöchentlich |  |  | H = |  | Halbjährlich |  |  | Z = |  | Nach Bedarf
|  |  |  | M = |  | Monatlich |  |  | J = |  | Jährlich |  |  | A = |  | ……………

## Betriebswassernetz
| Wartung und Inspektion |  | Betriebswassernetz
| Unternehmung: |  | Objekt:
| Sachbearbeiter: |  | Anlage:
| Ort / Datum: |  | Kommission:
Funktion |  | Plan Wartung / Inspektion
Netztrennung mittels Rohrtrenner empfehlenswert zwischen Trink- und Betriebswasser (Labor BSL 2 von der restlichen Trinkwasserversorgung) für die Anwendungen Augenduschen und Notduschen |  | Code | Einzelbauteil | Tätigkeit | [11 empty] | Bauteil Nr.
|  |  |  | Kontrolle |  |  | Funktion | Reinigung | Schmieren | Ersetzen/Auswechseln | Entlüften | Entleeren | Einstellen | Spez. Anleitung | Behörde. Bestimmung
|  |  |  | Zustand | Korrosion | Dichtheit | [9 empty] | Bemerkung
Kontrolle |  |  | Rohrtrenner | [12 empty] | weitere Detaillierung in
Rohrleitungen und Zubehör auf Beschädigung, Korrosion (äußerlich) und Befestigung prüfen. Isolierung auf Beschädigung und Vollständigkeit prüfen. Auf Dichtheit prüfen (Sichtkontrolle). Rohrkontrollstücke auf Inkrustation prüfen. Sicherheitsarmaturen auf Beschädigung und Korrosion (äußerlich) prüfen. Auf Funktion prüfen. Auf Dichtheit prüfen (Sichtkontrolle). Rohrunterbrecher, Rohrtrenner und Rohrbelüfter auf Inkrustation prüfen. |  |  | Augenduschen | [12 empty] | Arbeitskarten notwendig
|  |  | Notduschen | [12 empty] | für die Einzelbauteile
Rohrleitungen und Zubehör
Absperreinrichtungen
Zuverlässigkeit |  |  | Betriebswasserpumpe
Die Sicherheit kann nur gewährleistet werden, wenn die erforderlichen Vorschriften des Lieferanten eingehalten und durchgeführt werden!
Sicherheitsmaßnahme
Entsorgung
Die Entsorgung muss fach- und umweltgerecht erfolgen! Der Lieferant steht für die fach- und umweltgerechte Entsorgung beratend zur Verfügung.
Hinweis
|  |  | Legende: | T = |  | Täglich |  |  | V = |  | Vierteljährlich |  |  | 2J= |  | 2 Jährlich
|  |  |  | W = |  | Wöchentlich |  |  | H = |  | Halbjährlich |  |  | Z = |  | Nach Bedarf
|  |  |  | M = |  | Monatlich |  |  | J = |  | Jährlich |  |  | A = |  | ……………

## Feuerlöschanlagen
| Wartung und Inspektion |  | Feuerlöschanlagen
| Unternehmung: |  | Objekt:
| Sachbearbeiter: |  | Anlage:
| Ort / Datum: |  | Kommission:
Funktion |  | Plan Wartung / Inspektion
Feuerlöschanlagen sind nach den nationalen Bestimmungen zur Brandsicherheit vorzusehen. Auf Sprinklersysteme ist wenn möglich aus Gründen der Löschwasserkontamination zu verzichten. Hier muss im Einzelfall mit der zuständigen Feuerwehr eine Abstimmung erfolgen. |  | Code | Einzelbauteil | Tätigkeit | [11 empty] | Bauteil Nr.
|  |  |  | Kontrolle |  |  | Funktion | Reinigung | Schmieren | Ersetzen/Auswechseln | Entlüften | Entleeren | Einstellen | Spez. Anleitung | Behörde. Bestimmung
|  |  |  | Zustand | Korrosion | Dichtheit | [9 empty] | Bemerkung
Kontrolle |  |  | Feuerlöscher | [12 empty] | Nach Herstellerangaben
Feuerlöschgeräte auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen Beschriftungslabel auf Ablaufdatum prüfen |  |  | auf Beschädigung prüfen
Fülldruck
Löschfüllung
Behälterinnenprüfung
Zuverlässigkeit |  |  | Prüfset Feuerlöscher
Die Sicherheit kann nur gewährleistet werden, wenn die erforderlichen Vorschriften des Lieferanten eingehalten und durchgeführt werden!
Sicherheitsmaßnahme
Entsorgung
Die Entsorgung muss fach- und umweltgerecht erfolgen! Der Lieferant steht für die fach- und umweltgerechte Entsorgung beratend zur Verfügung.
Hinweis
|  |  | Legende: | T = |  | Täglich |  |  | V = |  | Vierteljährlich |  |  | 2J= |  | 2 Jährlich
|  |  |  | W = |  | Wöchentlich |  |  | H = |  | Halbjährlich |  |  | Z = |  | Nach Bedarf
|  |  |  | M = |  | Monatlich |  |  | J = |  | Jährlich |  |  | A = |  | ……………

## RLT Zuluftanlage
| Wartung und Inspektion |  | Raumlufttechnische Anlage (RLT) Zuluftanlage
| Unternehmung: |  | Objekt:
| Sachbearbeiter: |  | Anlage:
| Ort / Datum: |  | Kommission:
Funktion |  | Plan Wartung / Inspektion
Aufbereitung der Außenluft, Temperierung der Zuluft auf Raumkonditionen, Einregulieren der Zuluftfeuchte auf Raumkonditionen, Filtern der Zuluft Zuluftanlagen eventuell mit Redundanz (Nutzeranforderung), Klimaanlagen (Heizen, Kühlen, Be- und Entfeuchten), Wärmerückgewinnung, Schalldämpfung, Zuluftfilter (2-stufig), Drucküberwachung Filter und Kanäle, Kälteverrohrung, Volumenstromregler für Zuluft |  | Code | Einzelbauteil | Tätigkeit | [11 empty] | Bauteil Nr.
|  |  |  | Kontrolle |  |  | Funktion | Reinigung | Schmieren | Ersetzen/Auswechseln | Entlüften | Entleeren | Einstellen | Spez. Anleitung | Behörde. Bestimmung
|  |  |  | Zustand | Korrosion | Dichtheit | [9 empty] | Bemerkung
Kontrolle |  | L01 | App./Monoblockgehäuse | [12 empty] | weitere Detaillierung in
Unterdruckhaltung im Laborbereich überprüfen, Gerichtete Luftströmung ins Labor überprüfen, Ventilator auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen, Funktionserhaltendes Reinigen der luftberührten Teile des Ventilators sowie des Wasserablaufes Lager schmieren, Luftkühler Luft/Flüssigkeit auf luftseitige Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen, Vor- und Rücklauf auf Funktion prüfen, Wasserablauf und Geruchverschluss auf Funktion prüfen |  | L11 | Grobstaubfilter | [12 empty] | Arbeitskarten notwendig
|  | L12 | Feinstaubfilter | [12 empty] | für die Einzelbauteile
|  | L21 | PWW - Lufterhitzer
|  | L24 | Luftkühler | [12 empty] | Nach Herstellerangaben
Zuverlässigkeit |  | L33 | WRG-Verbundsystem | [12 empty] | Nach Schweizer Norm
Die Sicherheit kann nur gewährleistet werden, wenn die erforderlichen Vorschriften des Lieferanten eingehalten und durchgeführt werden! |  | L42 | Radialventilator
|  | L44 | Motor
|  | L45 | Riemenantrieb
|  | L46 | Vent.-/Motorenlager
Sicherheitsmaßnahme |  | L47 | Frequenzumrichter
|  | L57 | Dampfbefeuchter
|  | L74 | Volumenstromregler
|  | L81 | Luftkanal-Rohrsystem
|  | L82 | Luftansaugöffnung
Entsorgung |  | L83 | Wetterschutz
Die Entsorgung muss fach- und umweltgerecht erfolgen! Der Lieferant steht für die fach- und umweltgerechte Entsorgung beratend zur Verfügung. |  | L84 | Luftdurchlass
|  | L88 | Brandschutzklappe
|  | L92 | Elektr. Regelung
|  | L93 | MSR Peripheriegeräte
Hinweis |  | L94 | Schaltgeräte-Kombination
|  |  | Legende: | T = |  | Täglich |  |  | V = |  | Vierteljährlich |  |  | 2J= |  | 2 Jährlich
|  |  |  | W = |  | Wöchentlich |  |  | H = |  | Halbjährlich |  |  | Z = |  | Nach Bedarf
|  |  |  | M = |  | Monatlich |  |  | J = |  | Jährlich |  |  | A = |  | ……………

## RLT Abluftanlage
| Wartung und Inspektion |  | Raumlufttechnische Anlage (RLT) Abluftanlage
| Unternehmung: |  | Objekt:
| Sachbearbeiter: |  | Anlage:
| Ort / Datum: |  | Kommission:
Funktion |  | Plan Wartung / Inspektion
Abluftanlagen eventuell mit Redundanz (Nutzeranforderung), Wärmerückgewinnung, Schalldämpfung, Abluftfilter zum Schutz der Wärmerückgewinnung, Drucküberwachung Filter und Kanäle, Kälteverrohrung, Volumenstromregler für Abluft |  | Code | Einzelbauteil | Tätigkeit | [11 empty] | Bauteil Nr.
|  |  |  | Kontrolle |  |  | Funktion | Reinigung | Schmieren | Ersetzen/Auswechseln | Entlüften | Entleeren | Einstellen | Spez. Anleitung | Behörde. Bestimmung
|  |  |  | Zustand | Korrosion | Dichtheit | [9 empty] | Bemerkung
Kontrolle |  | L01 | App./Monoblockgehäuse | [12 empty] | weitere Detaillierung in
Wärmeaustauscher auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen, Kondensatwanne und Tropfenabscheider auf Verschmutzung, Korrosion und Funktion prüfen, Luftfilter auf unzulässige Verschmutzung und Beschädigung (Leckagen) prüfen ggf. auswechseln der betroffenen Luftfilter, falls letzte Auswechselung der Filterstufe nicht länger als 6 Mon. her ist, sonst auswechseln der gesamten Filterstufe, Differenzdruck prüfen, ggf. Filterstufe auswechseln, Volumenstrom- und Mischregler auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen, Volumenstromregler auf Funktion prüfen |  | L11 | Grobstaubfilter | [12 empty] | Arbeitskarten notwendig
|  | L33 | WRG-Verbundsystem | [12 empty] | für die Einzelbauteile
|  | L42 | Radialventilator
|  | L44 | Motor | [12 empty] | Nach Herstellerangaben
Zuverlässigkeit |  | L45 | Riemenantrieb | [12 empty] | Nach Schweizer Norm
Die Sicherheit kann nur gewährleistet werden, wenn die erforderlichen Vorschriften des Lieferanten eingehalten und durchgeführt werden! |  | L46 | Vent.-/Motorenlager
|  | L47 | Frequenzumrichter
|  | L74 | Volumenstromregler
|  | L81 | Luftkanal-Rohrsystem
Sicherheitsmaßnahme |  | L83 | Wetterschutz
|  | L84 | Luftdurchlass
|  | L88 | Brandschutzklappe
|  | L92 | Elektr. Regelung
|  | L93 | MSR Peripheriegeräte
Entsorgung |  | L94 | Schaltgeräte-Kombination
Die Entsorgung muss fach- und umweltgerecht erfolgen! Der Lieferant steht für die fach- und umweltgerechte Entsorgung beratend zur Verfügung.
Hinweis
|  |  | Legende: | T = |  | Täglich |  |  | V = |  | Vierteljährlich |  |  | 2J= |  | 2 Jährlich
|  |  |  | W = |  | Wöchentlich |  |  | H = |  | Halbjährlich |  |  | Z = |  | Nach Bedarf
|  |  |  | M = |  | Monatlich |  |  | J = |  | Jährlich |  |  | A = |  | ……………

## Kälteerzeugung
| Wartung und Inspektion |  | Kälteerzeugung für Luftkühler der RLT- Anlagen
| Unternehmung: |  | Objekt:
| Sachbearbeiter: |  | Anlage:
| Ort / Datum: |  | Kommission:
Funktion |  | Plan Wartung / Inspektion
Zur Temperierung der Laborbereiche über die RLT Anlagen ist eine Kaltwassererzeugung mit Rückkühlwerk (gegebenenfalls Split Einheiten) sowie eventuell eine Redundanz nach Nutzeranforderung vorzusehen. |  | Code | Einzelbauteil | Tätigkeit | [11 empty] | Bauteil Nr.
|  |  |  | Kontrolle |  |  | Funktion | Reinigung | Schmieren | Ersetzen/Auswechseln | Entlüften | Entleeren | Einstellen | Spez. Anleitung | Behörde. Bestimmung
|  |  |  | Zustand | Korrosion | Dichtheit | [9 empty] | Bemerkung
Kontrolle |  | K01 | Alarmierungssystem | [12 empty] | weitere Detaillierung in
Kolben-, Schrauben- und Turboverdichter auf äußerliche Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen, Auf Befestigung und Laufgeräusche prüfen, Saugdruck messen, Sauggastemperatur vor dem Verdichten messen, Verdichtungsenddruck messen, Verdichtung - Endtemperaratur am Druck- stutzen messen Ölstand am Schauglas prüfen, Öl auf Säuregehalt prüfen (Säuretest), Öl wechseln, Öldruck messen, Öldruck nachstellen, Öltemperatur vor und nach dem Ölkühler messen, Wassertemperatur vor und nach dem Ölkühler messen, Ölabscheider auf Funktion prüfen |  | K02 | Energiezäher | [12 empty] | Arbeitskarten notwendig
|  | K12 | Rohrnetz/Armaturen | [12 empty] | für die Einzelbauteile
|  | K21 | Ausdehnungsvorrichtungen
|  | K24 | Druckexpansionsgefäß | [12 empty] | Nach Herstellerangaben
Zuverlässigkeit |  | K41 | Frequenzumformer | [12 empty] | Nach Schweizer Norm
Die Sicherheit kann nur gewährleistet werden, wenn die erforderlichen Vorschriften des Lieferanten eingehalten und durchgeführt werden! |  | K45 | Nassläuferpumpe
|  | K67 | Rückkühler trocken
|  | K92 | Verdichter Kolben
Sicherheitsmaßnahme
Entsorgung
Die Entsorgung muss fach- und umweltgerecht erfolgen! Der Lieferant steht für die fach- und umweltgerechte Entsorgung beratend zur Verfügung.
Hinweis
|  |  | Legende: | T = |  | Täglich |  |  | V = |  | Vierteljährlich |  |  | 2J= |  | 2 Jährlich
|  |  |  | W = |  | Wöchentlich |  |  | H = |  | Halbjährlich |  |  | Z = |  | Nach Bedarf
|  |  |  | M = |  | Monatlich |  |  | J = |  | Jährlich |  |  | A = |  | ……………

## USV Batterieanlage
| Wartung und Inspektion |  | USV / Batterieanlage auf Nutzeranforderung
| Unternehmung: |  | Objekt:
| Sachbearbeiter: |  | Anlage:
| Ort / Datum: |  | Kommission:
Funktion |  | Plan Wartung / Inspektion
Gegebenenfalls ist eine USV / Batterieanlage auf Nutzeranforderung vorzusehen. In der Regel sind Unterbrechungsfreie Stromversorgungen für Laboratorien der Sicherheitsstufe 2 nicht notwendig. |  | Code | Einzelbauteil | Tätigkeit | [11 empty] | Bauteil Nr.
|  |  |  | Kontrolle |  |  | Funktion | Reinigung | Schmieren | Ersetzen/Auswechseln | Entlüften | Entleeren | Einstellen | Spez. Anleitung | Behörde. Bestimmung
|  |  |  | Zustand | Korrosion | Dichtheit | [9 empty] | Bemerkung
Kontrolle |  |  | Akkumulator | [12 empty] | weitere Detaillierung in
Akkumulator und Ladeeinrichtung auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion und Umgebungsbedingungen prüfen, Reinigen, Elektrolyt prüfen Zellen- bzw. Blockspannung messen Elektrolyt nachfüllen ggf. wechseln |  |  | Ladeeinrichtung | [12 empty] | Arbeitskarten notwendig
|  |  | Kabel, Leitungen, Schienen | [12 empty] | für die Einzelbauteile
Elektrische Schutzmaßnahmen
Nach Herstellerangaben
Zuverlässigkeit
Die Sicherheit kann nur gewährleistet werden, wenn die erforderlichen Vorschriften des Lieferanten eingehalten und durchgeführt werden!
Sicherheitsmaßnahme
Entsorgung
Die Entsorgung muss fach- und umweltgerecht erfolgen! Der Lieferant steht für die fach- und umweltgerechte Entsorgung beratend zur Verfügung.
Hinweis
|  |  | Legende: | T = |  | Täglich |  |  | V = |  | Vierteljährlich |  |  | 2J= |  | 2 Jährlich
|  |  |  | W = |  | Wöchentlich |  |  | H = |  | Halbjährlich |  |  | Z = |  | Nach Bedarf
|  |  |  | M = |  | Monatlich |  |  | J = |  | Jährlich |  |  | A = |  | ……………

## Stromversorgung
| Wartung und Inspektion |  | Stromversorgung
| Unternehmung: |  | Objekt:
| Sachbearbeiter: |  | Anlage:
| Ort / Datum: |  | Kommission:
Funktion |  | Plan Wartung / Inspektion
Gegebenenfalls ist eine Stromversorgung SVN (Sicherheitsversorgung) Nutzerspezifisch vorzusehen. |  | Code | Einzelbauteil | Tätigkeit | [11 empty] | Bauteil Nr.
|  |  |  | Kontrolle |  |  | Funktion | Reinigung | Schmieren | Ersetzen/Auswechseln | Entlüften | Entleeren | Einstellen | Spez. Anleitung | Behörde. Bestimmung
|  |  |  | Zustand | Korrosion | Dichtheit | [9 empty] | Bemerkung
Kontrolle |  |  | Generator | [12 empty] | weitere Detaillierung in
Generator auf Verschmutzung, Beschädigung, und Korrosion prüfen, Reinigen, Lager schmieren, Schleifringe, Kohlebürsten und Bürstenhalter auf Zustand prüfen, Schaltanlagen auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen, Anlage einschließlich Betriebsraum reinigen, Schaltgetriebe und Antriebe auf Funktion prüfen, Elektrische und mechanische Schutzeinrichtungen auf Funktion prüfen |  |  | Akkumulatoren | [12 empty] | Arbeitskarten notwendig
|  |  | Niederspannungsschaltanlagen | [12 empty] | für die Einzelbauteile
Blindstromkompensationsanlage
|  |  | Elektrounterverteilungen | [12 empty] | Nach Herstellerangaben
Zuverlässigkeit
Die Sicherheit kann nur gewährleistet werden, wenn die erforderlichen Vorschriften des Lieferanten eingehalten und durchgeführt werden! | [15 empty] | Nach Schweizer Norm
Sicherheitsmaßnahme
Entsorgung
Die Entsorgung muss fach- und umweltgerecht erfolgen! Der Lieferant steht für die fach- und umweltgerechte Entsorgung beratend zur Verfügung.
Hinweis
|  |  | Legende: | T = |  | Täglich |  |  | V = |  | Vierteljährlich |  |  | 2J= |  | 2 Jährlich
|  |  |  | W = |  | Wöchentlich |  |  | H = |  | Halbjährlich |  |  | Z = |  | Nach Bedarf
|  |  |  | M = |  | Monatlich |  |  | J = |  | Jährlich |  |  | A = |  | ……………

## Not und Sicherheitsbeleuchtung
| Wartung und Inspektion |  | Beleuchtung / Notbeleuchtung / Sicherheitsbeleuchtung
| Unternehmung: |  | Objekt:
| Sachbearbeiter: |  | Anlage:
| Ort / Datum: |  | Kommission:
Funktion |  | Plan Wartung / Inspektion
Zentralbatterieanlage für Sicherheitsbeleuchtung Einzel-, Gruppenbatterie für Sicherheitsbeleuchtung, Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV), Normalnutzung (z.B. Verwaltung, aktive Komponenten) |  | Code | Einzelbauteil | Tätigkeit | [11 empty] | Bauteil Nr.
|  |  |  | Kontrolle |  |  | Funktion | Reinigung | Schmieren | Ersetzen/Auswechseln | Entlüften | Entleeren | Einstellen | Spez. Anleitung | Behörde. Bestimmung
|  |  |  | Zustand | Korrosion | Dichtheit | [9 empty] | Bemerkung
Kontrolle |  |  | Zentralbatterieanlage | [12 empty] | weitere Detaillierung in
Arbeitsschutzeinrichtung auf Vollständigkeit, Beschädigung und ggf. auf Funktion prüfen (z.B. Spannungsmesser, Betätigungsstangen, Ersatzsicherungen, Erdungsteile, Warnschilder), Raumbeleuchtung und Sicherheitsbeleuchtung auf Funktion prüfen, Anschlüsse einschl. der Sammelschienen Verbindungen auf festen Sitz prüfen und ggf. nachziehen |  |  | USV | [12 empty] | Arbeitskarten notwendig
|  |  | Notbeleuchtung | [12 empty] | für die Einzelbauteile
Sicherheitsbeleuchtung
Nach Herstellerangaben
Zuverlässigkeit
Die Sicherheit kann nur gewährleistet werden, wenn die erforderlichen Vorschriften des Lieferanten eingehalten und durchgeführt werden! | [15 empty] | Nach Schweizer Norm
Sicherheitsmaßnahme
Entsorgung
Die Entsorgung muss fach- und umweltgerecht erfolgen! Der Lieferant steht für die fach- und umweltgerechte Entsorgung beratend zur Verfügung.
Hinweis
|  |  | Legende: | T = |  | Täglich |  |  | V = |  | Vierteljährlich |  |  | 2J= |  | 2 Jährlich
|  |  |  | W = |  | Wöchentlich |  |  | H = |  | Halbjährlich |  |  | Z = |  | Nach Bedarf
|  |  |  | M = |  | Monatlich |  |  | J = |  | Jährlich |  |  | A = |  | ……………

## Brandmeldeanlage
| Wartung und Inspektion |  | Brandmeldeanlage (BMA)
| Unternehmung: |  | Objekt:
| Sachbearbeiter: |  | Anlage:
| Ort / Datum: |  | Kommission:
Funktion |  | Plan Wartung / Inspektion
Neue Laborgebäude sollten flächendeckend mit einer Brandmeldeanlage ausgestattet werden. Für Anweisungen zur Evakuierung im Gefahrenfall ist eine Alarmierungseinrichtung mit Durchsagefähigkeit in sämtlichen Laborbereiche vorzusehen. |  | Code | Einzelbauteil | Tätigkeit | [11 empty] | Bauteil Nr.
|  |  |  | Kontrolle |  |  | Funktion | Reinigung | Schmieren | Ersetzen/Auswechseln | Entlüften | Entleeren | Einstellen | Spez. Anleitung | Behörde. Bestimmung
|  |  |  | Zustand | Korrosion | Dichtheit | [9 empty] | Bemerkung
Kontrolle |  |  | Schaltelemente | [12 empty] | weitere Detaillierung in
Schalt und Anzeigeelemente- auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen, Funktionsfähigkeit der Auslöse- und Anzeigeelemente an der Brandmeldeanlage prüfen, Meldungsweiterleitung über die Brandmeldeanlage prüfen |  |  | Auslöseelemente | [12 empty] | Arbeitskarten notwendig
|  |  | Anzeigeelemente | [12 empty] | für die Einzelbauteile
Rauch- und Feuermelder
Nach Herstellerangaben
Zuverlässigkeit
Die Sicherheit kann nur gewährleistet werden, wenn die erforderlichen Vorschriften des Lieferanten eingehalten und durchgeführt werden! | [15 empty] | Nach Schweizer Norm
Sicherheitsmaßnahme
Entsorgung
Die Entsorgung muss fach- und umweltgerecht erfolgen! Der Lieferant steht für die fach- und umweltgerechte Entsorgung beratend zur Verfügung.
Hinweis
|  |  | Legende: | T = |  | Täglich |  |  | V = |  | Vierteljährlich |  |  | 2J= |  | 2 Jährlich
|  |  |  | W = |  | Wöchentlich |  |  | H = |  | Halbjährlich |  |  | Z = |  | Nach Bedarf
|  |  |  | M = |  | Monatlich |  |  | J = |  | Jährlich |  |  | A = |  | ……………

## Zutrittskontrollsystem
| Wartung und Inspektion |  | Zutrittskontrollsystem (ZUKO)
| Unternehmung: |  | Objekt:
| Sachbearbeiter: |  | Anlage:
| Ort / Datum: |  | Kommission:
Funktion |  | Plan Wartung / Inspektion
In der Regel sind Maßnahmen gegen Gefahren durch Dritte wie Vandalismus, Sabotage und Diebstahl vorzusehen. Diese Forderungen können in der kontrollierten Gebäudesicherheit (Einbruch- und Überfallmeldeanlagen), den Sprechanlagen, der Videoüberwachung und der Zutrittskontrollanlage berücksichtigt werden. |  | Code | Einzelbauteil | Tätigkeit | [11 empty] | Bauteil Nr.
|  |  |  | Kontrolle |  |  | Funktion | Reinigung | Schmieren | Ersetzen/Auswechseln | Entlüften | Entleeren | Einstellen | Spez. Anleitung | Behörde. Bestimmung
|  |  |  | Zustand | Korrosion | Dichtheit | [9 empty] | Bemerkung
Kontrolle |  |  | Lesegeräte | [12 empty] | weitere Detaillierung in
Funktionsprüfung der Zentrale, Überprüfung auf Verschmutzung, Korrosion und Beschädigung sowie Umgebungsbedingungen, Funktionsprüfung Kartenleser, Funktionsprüfung elektrische Türöffner, Überprüfung Kartenleser auf Verschmutzung, Korrosion und Beschädigung sowie Umgebungsbedingungen, Überprüfung elektrische Türöffner auf Verschmutzung, Korrosion und Beschädigung sowie Umgebungsbedingungen |  |  | Codiergerät | [12 empty] | Arbeitskarten notwendig
für die Einzelbauteile
Nach Herstellerangaben
Zuverlässigkeit
Die Sicherheit kann nur gewährleistet werden, wenn die erforderlichen Vorschriften des Lieferanten eingehalten und durchgeführt werden! | [15 empty] | Nach Schweizer Norm
Sicherheitsmaßnahme
Entsorgung
Die Entsorgung muss fach- und umweltgerecht erfolgen! Der Lieferant steht für die fach- und umweltgerechte Entsorgung beratend zur Verfügung.
Hinweis
|  |  | Legende: | T = |  | Täglich |  |  | V = |  | Vierteljährlich |  |  | 2J= |  | 2 Jährlich
|  |  |  | W = |  | Wöchentlich |  |  | H = |  | Halbjährlich |  |  | Z = |  | Nach Bedarf
|  |  |  | M = |  | Monatlich |  |  | J = |  | Jährlich |  |  | A = |  | ……………

## Sicherheitswerkbänke Klasse II
| Wartung und Inspektion |  | Sicherheitswerkbänke Klasse II
| Unternehmung: |  | Objekt:
| Sachbearbeiter: |  | Anlage:
| Ort / Datum: |  | Kommission:
Funktion |  | Plan Wartung / Inspektion
EN 12 469 zertifiziert, ISO 14644-1, Abhängig vom Typ Festanschluss an Kanalnetz oder Ausblasung in Laborraum, Verriegelung / Steuerung mit RLT – Anlage, Verriegelung Schiebefenster mit UV– Beleuchtung, Typ HEPA - Filter |  | Code | Einzelbauteil | Tätigkeit | [11 empty] | Bauteil Nr.
|  |  |  | Kontrolle |  |  | Funktion | Reinigung | Schmieren | Ersetzen/Auswechseln | Entlüften | Entleeren | Einstellen | Spez. Anleitung | Behörde. Bestimmung
|  |  |  | Zustand | Korrosion | Dichtheit | [9 empty] | Bemerkung
Kontrolle |  |  | Sicherheitswerkbank Korpus | [12 empty] | weitere Detaillierung in
Ventilator auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen, HEPA Filter Differenzdruck prüfen, ggf. Filter unter Beachtung der Sicherheitsrichtlinien auswechseln, Verriegelung Schiebefenster mit UV– Beleuchtung prüfen, Luftstrom durch das Schiebefenster in die Sicherheitswerkbank prüfen und nachmessen. |  |  | HEPA Filter | [12 empty] | Arbeitskarten notwendig
|  |  | Ventilator | [12 empty] | für die Einzelbauteile
UV-Beleuchtung
Nach Herstellerangaben
Zuverlässigkeit
Die Sicherheit kann nur gewährleistet werden, wenn die erforderlichen Vorschriften des Lieferanten eingehalten und durchgeführt werden!
Sicherheitsmaßnahme
Entsorgung
Die Entsorgung muss fach- und umweltgerecht erfolgen! Der Lieferant steht für die fach- und umweltgerechte Entsorgung beratend zur Verfügung.
Hinweis
|  |  | Legende: | T = |  | Täglich |  |  | V = |  | Vierteljährlich |  |  | 2J= |  | 2 Jährlich
|  |  |  | W = |  | Wöchentlich |  |  | H = |  | Halbjährlich |  |  | Z = |  | Nach Bedarf
|  |  |  | M = |  | Monatlich |  |  | J = |  | Jährlich |  |  | A = |  | ……………

## Autoklav
| Wartung und Inspektion |  | Autoklav
| Unternehmung: |  | Objekt:
| Sachbearbeiter: |  | Anlage:
| Ort / Datum: |  | Kommission:
Funktion |  | Plan Wartung / Inspektion
Dampf- oder Elektrischer Sterilisator Gegebenenfalls Kondenswasser Sterilisation bei BSL-2 Türverriegelung Filter für Dampf und Abluft |  | Code | Einzelbauteil | Tätigkeit | [11 empty] | Bauteil Nr.
|  |  |  | Kontrolle |  |  | Funktion | Reinigung | Schmieren | Ersetzen/Auswechseln | Entlüften | Entleeren | Einstellen | Spez. Anleitung | Behörde. Bestimmung
|  |  |  | Zustand | Korrosion | Dichtheit | [9 empty] | Bemerkung
Kontrolle |  |  | Autoklav Korpus | [12 empty] | weitere Detaillierung in
Sterilisation mittels Bioindikator überprüfen, Abfluss Kondenswasser überprüfen, Türverriegelung überprüfen, Filter für Dampf und Abluft (Typ) überprüfen, Anzuwendenden Temperaturbereich überprüfen |  |  | Dampfsterilisator | [12 empty] | Arbeitskarten notwendig
|  |  | Türverriegelung | [12 empty] | für die Einzelbauteile
Nach Herstellerangaben
Zuverlässigkeit
Die Sicherheit kann nur gewährleistet werden, wenn die erforderlichen Vorschriften des Lieferanten eingehalten und durchgeführt werden!
Sicherheitsmaßnahme
Entsorgung
Die Entsorgung muss fach- und umweltgerecht erfolgen! Der Lieferant steht für die fach- und umweltgerechte Entsorgung beratend zur Verfügung.
Hinweis
|  |  | Legende: | T = |  | Täglich |  |  | V = |  | Vierteljährlich |  |  | 2J= |  | 2 Jährlich
|  |  |  | W = |  | Wöchentlich |  |  | H = |  | Halbjährlich |  |  | Z = |  | Nach Bedarf
|  |  |  | M = |  | Monatlich |  |  | J = |  | Jährlich |  |  | A = |  | ……………

## IVC
| Wartung und Inspektion |  | IVC (Individuell belüftete Käfige)
| Unternehmung: |  | Objekt:
| Sachbearbeiter: |  | Anlage:
| Ort / Datum: |  | Kommission:
Funktion |  | Plan Wartung / Inspektion
IVC (Individuell belüftete Käfige) Gestelle mit Lüftungsanlagen |  | Code | Einzelbauteil | Tätigkeit | [11 empty] | Bauteil Nr.
|  |  |  | Kontrolle |  |  | Funktion | Reinigung | Schmieren | Ersetzen/Auswechseln | Entlüften | Entleeren | Einstellen | Spez. Anleitung | Behörde. Bestimmung
|  |  |  | Zustand | Korrosion | Dichtheit | [9 empty] | Bemerkung
Kontrolle |  |  | Zuluftanlage | [12 empty] | weitere Detaillierung in
Ventilator auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen, Luftfilter auf unzulässige Verschmutzung und Beschädigung (Leckagen) prüfen ggf. auswechseln der betroffenen Luftfilter Luftfilter auf Differenzdruck prüfen. |  |  | Abluftanlage | [12 empty] | Arbeitskarten notwendig
|  |  | Luftfilter | [12 empty] | für die Einzelbauteile
Nach Herstellerangaben
Zuverlässigkeit
Die Sicherheit kann nur gewährleistet werden, wenn die erforderlichen Vorschriften des Lieferanten eingehalten und durchgeführt werden!
Sicherheitsmaßnahme
Entsorgung
Die Entsorgung muss fach- und umweltgerecht erfolgen! Der Lieferant steht für die fach- und umweltgerechte Entsorgung beratend zur Verfügung.
Hinweis
|  |  | Legende: | T = |  | Täglich |  |  | V = |  | Vierteljährlich |  |  | 2J= |  | 2 Jährlich
|  |  |  | W = |  | Wöchentlich |  |  | H = |  | Halbjährlich |  |  | Z = |  | Nach Bedarf
|  |  |  | M = |  | Monatlich |  |  | J = |  | Jährlich |  |  | A = |  | ……………

## Geräte zur Dekontamination
| Wartung und Inspektion |  | Geräte zur Dekontamination
| Unternehmung: |  | Objekt:
| Sachbearbeiter: |  | Anlage:
| Ort / Datum: |  | Kommission:
Funktion |  | Plan Wartung / Inspektion
In der Regel separate Geräte abgestimmt auf die IVC Gestelle und deren Lüftungsanlagen! Geräte werden nicht im Einzelnen besprochen. Es wird auf die mitgelieferten Betriebshandbücher und Anleitungen verwiesen sowie die mitgelieferten Konformitätserklärung. |  | Code | Einzelbauteil | Tätigkeit | [11 empty] | Bauteil Nr.
|  |  |  | Kontrolle |  |  | Funktion | Reinigung | Schmieren | Ersetzen/Auswechseln | Entlüften | Entleeren | Einstellen | Spez. Anleitung | Behörde. Bestimmung
|  |  |  | Zustand | Korrosion | Dichtheit | [9 empty] | Bemerkung
Kontrolle | [15 empty] | Nach Herstellerangaben
Zuverlässigkeit
Sicherheitsmaßnahme
Entsorgung
Hinweis
|  |  | Legende: | T = |  | Täglich |  |  | V = |  | Vierteljährlich |  |  | 2J= |  | 2 Jährlich
|  |  |  | W = |  | Wöchentlich |  |  | H = |  | Halbjährlich |  |  | Z = |  | Nach Bedarf
|  |  |  | M = |  | Monatlich |  |  | J = |  | Jährlich |  |  | A = |  | ……………

## Filter für Isolatoren
| Wartung und Inspektion |  | Filter für Isolatoren
| Unternehmung: |  | Objekt:
| Sachbearbeiter: |  | Anlage:
| Ort / Datum: |  | Kommission:
Funktion |  | Plan Wartung / Inspektion
Filter für Zuluft und / oder Abluft je nach Nutzeranforderung! |  | Code | Einzelbauteil | Tätigkeit | [11 empty] | Bauteil Nr.
|  |  |  | Kontrolle |  |  | Funktion | Reinigung | Schmieren | Ersetzen/Auswechseln | Entlüften | Entleeren | Einstellen | Spez. Anleitung | Behörde. Bestimmung
|  |  |  | Zustand | Korrosion | Dichtheit | [9 empty] | Bemerkung
Kontrolle |  |  | Filter für Isolatoren | [12 empty] | weitere Detaillierung in
Luftfilter auf unzulässige Verschmutzung und Beschädigung (Leckagen) prüfen ggf. auswechseln der betroffenen Luftfilter Luftfilter auf Differenzdruck prüfen. |  |  | Filtergehäuse | [12 empty] | Arbeitskarten notwendig
für die Einzelbauteile
Nach Herstellerangaben
Zuverlässigkeit
Die Sicherheit kann nur gewährleistet werden, wenn die erforderlichen Vorschriften des Lieferanten eingehalten und durchgeführt werden!
Sicherheitsmaßnahme
Entsorgung
Die Entsorgung muss fach- und umweltgerecht erfolgen! Der Lieferant steht für die fach- und umweltgerechte Entsorgung beratend zur Verfügung.
Hinweis
|  |  | Legende: | T = |  | Täglich |  |  | V = |  | Vierteljährlich |  |  | 2J= |  | 2 Jährlich
|  |  |  | W = |  | Wöchentlich |  |  | H = |  | Halbjährlich |  |  | Z = |  | Nach Bedarf
|  |  |  | M = |  | Monatlich |  |  | J = |  | Jährlich |  |  | A = |  | ……………

## Werkbänke
| Wartung und Inspektion |  | Werkbänke
| Unternehmung: |  | Objekt:
| Sachbearbeiter: |  | Anlage:
| Ort / Datum: |  | Kommission:
Funktion |  | Plan Wartung / Inspektion
Werkbänke sind innerhalb der BSL-2 Labore für die allgemeinen Arbeiten notwendig. |  | Code | Einzelbauteil | Tätigkeit | [11 empty] | Bauteil Nr.
|  |  |  | Kontrolle |  |  | Funktion | Reinigung | Schmieren | Ersetzen/Auswechseln | Entlüften | Entleeren | Einstellen | Spez. Anleitung | Behörde. Bestimmung
|  |  |  | Zustand | Korrosion | Dichtheit | [9 empty] | Bemerkung
Kontrolle |  |  | Arbeitsfläche | [12 empty] | weitere Detaillierung in
Werkbankarbeitsfläche auf Abnutzung oder Beschädigung prüfen ggf. je nach Material. Ggf. Fugenkitt erneuern. Wasseranschluss auf Funktion überprüfen Gasanschluss auf Funktion überprüfen |  |  | Anschlüsse technische Gase | [12 empty] | Arbeitskarten notwendig
|  |  | Wasseranschluss | [12 empty] | für die Einzelbauteile
Nach Herstellerangaben
Zuverlässigkeit
Die Sicherheit kann nur gewährleistet werden, wenn die erforderlichen Vorschriften des Lieferanten eingehalten und durchgeführt werden!
Sicherheitsmaßnahme
Entsorgung
Die Entsorgung muss fach- und umweltgerecht erfolgen! Der Lieferant steht für die fach- und umweltgerechte Entsorgung beratend zur Verfügung.
Hinweis
|  |  | Legende: | T = |  | Täglich |  |  | V = |  | Vierteljährlich |  |  | 2J= |  | 2 Jährlich
|  |  |  | W = |  | Wöchentlich |  |  | H = |  | Halbjährlich |  |  | Z = |  | Nach Bedarf
|  |  |  | M = |  | Monatlich |  |  | J = |  | Jährlich |  |  | A = |  | ……………

## Gebäudeautomation
| Wartung und Inspektion |  | Gebäudeautomation
| Unternehmung: |  | Objekt:
| Sachbearbeiter: |  | Anlage:
| Ort / Datum: |  | Kommission:
Funktion |  | Plan Wartung / Inspektion
Die Gebäudeleittechnik sollte Schnittstellen zur BMA, ZUKO, MSR-Technik sowie zu den RLT Anlagen als mindest Voraussetzung aufweisen. |  | Code | Einzelbauteil | Tätigkeit | [11 empty] | Bauteil Nr.
|  |  |  | Kontrolle |  |  | Funktion | Reinigung | Schmieren | Ersetzen/Auswechseln | Entlüften | Entleeren | Einstellen | Spez. Anleitung | Behörde. Bestimmung
|  |  |  | Zustand | Korrosion | Dichtheit | [9 empty] | Bemerkung
Kontrolle |  |  | Leitrechner | [12 empty] | weitere Detaillierung in
Leitrechner auf fach- und funktionsgerechte Installation und Umgebungsbedingungen prüfen, Schaltschränke, Bedientableaus, Steuerungen auf fach- und funktionsgerechte Installation und Umgebungsbedingungen prüfen, Auf Verschmutzung, Beschädigungen und Korrosion prüfen, Schutzabdeckungen auf Vollständigkeit und Befestigung prüfen, Reinigen, Anschlussverbindungen auf elektrische / mechanische Funktion prüfen, ggf. nachziehen, Funktionselemente (z.B. Bedien- und Anzeigeeinrichtungen) prüfen |  |  | Steuerschrank | [12 empty] | Arbeitskarten notwendig
|  |  | Handbedienebene | [12 empty] | für die Einzelbauteile
Nach Herstellerangaben
Zuverlässigkeit
Die Sicherheit kann nur gewährleistet werden, wenn die erforderlichen Vorschriften des Lieferanten eingehalten und durchgeführt werden! | [15 empty] | Nach Schweizer Norm
Sicherheitsmaßnahme
Entsorgung
Die Entsorgung muss fach- und umweltgerecht erfolgen! Der Lieferant steht für die fach- und umweltgerechte Entsorgung beratend zur Verfügung.
Hinweis
|  |  | Legende: | T = |  | Täglich |  |  | V = |  | Vierteljährlich |  |  | 2J= |  | 2 Jährlich
|  |  |  | W = |  | Wöchentlich |  |  | H = |  | Halbjährlich |  |  | Z = |  | Nach Bedarf
|  |  |  | M = |  | Monatlich |  |  | J = |  | Jährlich |  |  | A = |  | ……………